## Calendario F-Gas 2024-573
friobase · Calendario de prohibiciones del Reglamento (UE) 2024/573
Fuente: Reglamento (UE) 2024/573 · friobase.es · Actualizado mayo 2026
Fecha | Año | Mes | Tipo | Ámbito | Restricción | Excepciones / notas | Referencia
2024-03-11 | 2024 | 3 | Entrada en vigor | Todo el Reglamento | Reglamento (UE) 2024/573 sustituye al 517/2014 | Derogación del 517/2014 en tres fases hasta el 31 dic 2024 | Art. 35
2024-03-11 | 2024 | 3 | Servicio | Refrigeración fija con carga ≥ 40 TeqCO₂ | Prohibido el uso de gas fluorado virgen con PCA ≥ 2500 para mantenimiento o revisión | Equipos militares; aplicaciones para enfriar productos a T < −50 °C; reciclado/regenerado permitido hasta 1 ene 2030 | Art. 13.3
2025-01-01 | 2025 | 1 | Servicio | Refrigeración fija (cualquier tamaño) | Prohibido el uso de gas fluorado virgen con PCA ≥ 2500 para mantenimiento o revisión | Equipos militares; aplicaciones para enfriar productos a T < −50 °C; reciclado/regenerado permitido hasta 1 ene 2030 | Art. 13.3
2025-01-01 | 2025 | 1 | Mercado | Frigoríficos y congeladores comerciales autocontenidos | Prohibida la comercialización con PCA ≥ 150 | Excepción por requisitos de seguridad en la zona de operación | Anexo IV, p. 4 y 5
2025-01-01 | 2025 | 1 | Cuota | HFCs vírgenes en el mercado UE | Cuota máxima anual = 42,9 millones de toneladas equivalentes de CO₂ | Frente a 176,7 M TeqCO₂ de la línea base de 2015 y 68 M TeqCO₂ de 2023 | Art. 17, Anexo VII
2025-03-12 | 2025 | 3 | Exportación | Equipos de refrigeración / AC / bombas de calor | Prohibida la exportación fuera de la UE de equipos con PCA ≥ 1000 | Excepciones para equipos que aún se pueden comercializar en la UE | Art. 22
2025-09-26 | 2025 | 9 | Certificación | Profesionales y empresas certificadas | Los Estados miembros deben tener implementado el nuevo sistema de certificación | En España, modificación previsible del RD 115/2017 | Art. 10
2026-01-01 | 2026 | 1 | Servicio | Aire acondicionado y bombas de calor | Prohibido el uso de gas fluorado virgen con PCA ≥ 2500 para mantenimiento o revisión | Reciclado/regenerado permitido hasta 1 ene 2032 | Art. 13.4
2027-01-01 | 2027 | 1 | Mercado | Monoblock AC / bombas de calor enchufables ≤ 12 kW | Prohibida la comercialización con PCA ≥ 150 (límite 750 por requisitos de seguridad) | Aplicación en espacios cerrados | Anexo IV, p. 7
2027-01-01 | 2027 | 1 | Mercado | Split aire-aire individuales ≤ 12 kW | Prohibida la comercialización con PCA ≥ 150 | Excepción por requisitos de seguridad | Anexo IV, p. 8
2027-01-01 | 2027 | 1 | Mercado | Split aire-agua ≤ 12 kW | Prohibida la comercialización con PCA ≥ 150 | Excepción por requisitos de seguridad | Anexo IV, p. 9
2027-03-12 | 2027 | 3 | Certificación | Personas certificadas existentes | Obligación de curso de actualización o evaluación completados | A repetir cada 7 años | Art. 10.10
2029-01-01 | 2029 | 1 | Mercado | Multisplit / VRF aire-aire y aire-agua > 12 kW | Prohibida la comercialización con PCA ≥ 750 | Excepción por requisitos de seguridad | Anexo IV, p. 6
2030-01-01 | 2030 | 1 | Mercado | Refrigeración fija (excepto enfriadoras) | Prohibida la comercialización de equipos nuevos con PCA ≥ 150 | Excepción por requisitos de seguridad | Anexo IV, p. 2
2030-01-01 | 2030 | 1 | Servicio | Refrigeración (reciclado/regenerado ≥ 2500) | Fin de la excepción transitoria; ya no se permite reciclado/regenerado con PCA ≥ 2500 | — | Art. 13.3
2030-01-01 | 2030 | 1 | Mercado | Enfriadoras (chillers) ≤ 12 kW | Prohibida la comercialización con PCA ≥ 150 | Excepción por requisitos de seguridad | Anexo IV, p. 11
2032-01-01 | 2032 | 1 | Servicio | Refrigeración fija (excepto enfriadoras) | Prohibido el uso de gas fluorado virgen con PCA ≥ 750 para mantenimiento o revisión | Excepción para enfriadoras; centrales nucleares; militares; T < −50 °C; reciclado/regenerado permitido | Art. 13.5
2032-01-01 | 2032 | 1 | Servicio | AC / bombas de calor (reciclado/regenerado ≥ 2500) | Fin de la excepción transitoria; ya no se permite reciclado/regenerado con PCA ≥ 2500 | — | Art. 13.4
2032-01-01 | 2032 | 1 | Mercado | Enfriadoras (chillers) > 12 kW | Prohibida la comercialización con PCA ≥ 150 | Excepción por requisitos de seguridad | Anexo IV, p. 11
2032-01-01 | 2032 | 1 | Mercado | Monoblock AC, bombas calor enchufables ≤ 12 kW | Prohibida la comercialización con cualquier gas fluorado | Excepción por requisitos de seguridad (límite PCA = 150) | Anexo IV, p. 7
2033-01-01 | 2033 | 1 | Mercado | Multisplit / VRF aire-aire y aire-agua > 12 kW | Prohibida la comercialización con PCA ≥ 150 | Excepción por requisitos de seguridad | Anexo IV, p. 6
2035-01-01 | 2035 | 1 | Servicio | Aparamenta eléctrica | Prohibido el uso de SF₆ virgen para mantenimiento o revisión | Excepciones para regenerado/reciclado bajo condiciones específicas | Art. 13.7
2035-01-01 | 2035 | 1 | Mercado | Split aire-aire ≤ 12 kW | Prohibida la comercialización con cualquier gas fluorado | Excepción por requisitos de seguridad | Anexo IV, p. 8
2050-01-01 | 2050 | 1 | Cuota | HFCs vírgenes en el mercado UE | Cuota = 0 | Solo queda operativa con gases reciclados / regenerados / no fluorados | Art. 17, Anexo VII