## Instrucciones
Protocolo de puesta en marcha — plantilla friobase (B-005)
Cómo usarla
1. Rellena solo las celdas AMARILLAS (texto azul). El resto se calcula solo.
2. La columna gris "Ejemplo" muestra el formato esperado; no hace falta borrarla.
3. Hojas en orden de trabajo: Datos → Pre-arranque → Estanqueidad y vacío → Carga → Protecciones → Lecturas → Pulldown → Parámetros → Cierre y firmas.
4. Para entregar: Archivo → Exportar / Imprimir a PDF (todas las hojas). Firma en papel o digital la hoja "9 Cierre".
Cálculos automáticos
· Toneladas equivalentes de CO₂ = carga (kg) × PCA / 1000. El PCA sale de la tabla de la hoja "Refrigerantes" (valores de referencia; compruébalos con la ficha del gas).
· Frecuencia mínima de control de fugas según tCO₂eq: ≥5 t → 12 meses; ≥50 t → 6 meses; ≥500 t → 3 meses (sin sistema de detección). Con detección de fugas instalado la frecuencia se reduce a la mitad. Equipos herméticamente sellados < 10 t: exentos. Verifica siempre con el Reglamento (UE) 2024/573.
· Prueba de estanqueidad: corrige la presión final por la variación de temperatura ambiente (gas ideal) y compara la caída con la tolerancia que tú fijes.
· Recalentamiento = T aspiración − T evaporación saturada (rocío). Subenfriamiento = T condensación saturada (burbuja) − T línea de líquido. Las temperaturas saturadas las lees en tu manómetro digital o app para el refrigerante concreto.
Aviso
Plantilla orientativa. No sustituye la documentación exigida por el RSIF (RD 552/2019), la UNE-EN 378 ni las instrucciones del fabricante. Adáptala a tu empresa.
Leyenda:
Celda a rellenar
Ejemplo de formato

## Refrigerantes
Tabla de referencia de refrigerantes
friobase.es · B-005 Protocolo de puesta en marcha · Celdas amarillas: rellenar. Columna gris: ejemplo de formato.
Refrigerante | PCA (ref.) | Tipo | Nota
R-404A | 3922 | HFC | Servicio con gas virgen prohibido desde 2025
R-507A | 3985 | HFC
R-410A | 2088 | HFC
R-407A | 2107 | HFC
R-407F | 1825 | HFC
R-134a | 1430 | HFC
R-448A | 1387 | HFC/HFO
R-449A | 1397 | HFC/HFO
R-513A | 631 | HFC/HFO
R-32 | 675 | HFC
R-454B | 466 | HFC/HFO
R-454C | 148 | HFC/HFO | A2L
R-455A | 148 | HFC/HFO | A2L
R-1234ze(E) | 1 | HFO | A2L
R-1234yf | 1 | HFO | A2L
R-290 | 3 | HC | A3 inflamable
R-1270 | 2 | HC | A3 inflamable
R-600a | 3 | HC | A3 inflamable
R-744 | 1 | Natural (CO₂) | Alta presión
R-717 | 0 | Natural (NH₃) | B2L tóxico
PCA: valores de referencia habituales (AR4, base del Reglamento 517/2014). El Reglamento 2024/573 y el impuesto español pueden usar valores algo distintos: comprueba la ficha del gas. Añade filas si usas otro refrigerante.

## 1 Datos
1 · Datos de la instalación
friobase.es · B-005 Protocolo de puesta en marcha · Celdas amarillas: rellenar. Columna gris: ejemplo de formato.
Campo | Valor | Ejemplo
Cliente / titular |  | Frigoríficos del Turia S.L.
Dirección de la instalación |  | Pol. Ind. Fuente del Jarro, Paterna
Nº de registro de la instalación (industria, RSIF) |  | IF-46/012345
Nivel de la instalación (RSIF) |  | Nivel 2
Empresa frigorista instaladora |  | Frío Ejemplo S.L.
Nº de registro de la empresa frigorista |  | EF-46/0999
Técnico responsable de la puesta en marcha |  | J. García
Nº certificado F-Gas del técnico |  | CV-FG-12345
Fecha de puesta en marcha |  | 2026-10-12
Tipo de instalación / aplicación |  | Central MT+LT, cámaras de congelado
Refrigerante |  | R-744
Carga total de refrigerante (kg) |  | 250
PCA del refrigerante | Añádelo en Refrigerantes
Toneladas equivalentes de CO₂
Frecuencia mínima de control de fugas
¿Sistema de detección de fugas instalado? |  | Sí
Presión máxima admisible PS lado de alta (bar) |  | 120
Presión máxima admisible PS lado de baja (bar) |  | 60
Tipo y cantidad de aceite (L) |  | POE 32 · 12 L
Nº de serie / modelo de equipos principales |  | Central XYZ-4 nº 2026-001
Frecuencias según tCO₂eq (Reglamento UE 2024/573). Con refrigerantes naturales (CO₂, NH₃, HC) el control periódico por tCO₂eq no aplica, pero la buena práctica y el RSIF siguen exigiendo revisiones. Equipos herméticos < 10 t exentos.

## 2 Pre-arranque
2 · Pre-arranque: mecánico, eléctrico y obra
friobase.es · B-005 Protocolo de puesta en marcha · Celdas amarillas: rellenar. Columna gris: ejemplo de formato.
# | Comprobación | Resultado | Observaciones | Ejemplo
1 | Equipos y soportes según plano; antivibratorios montados |  |  | OK
2 | Tuberías soportadas, aisladas y sin roces; pendientes de aspiración correctas
3 | Válvulas de servicio en posición correcta (abiertas/cerradas según secuencia)
4 | Válvulas de seguridad instaladas, taradas y con descarga conducida
5 | Filtros secadores y visores instalados en la línea de líquido
6 | Sondas y transductores en su posición y conexionados
7 | Cuadro eléctrico: aprietes, protecciones dimensionadas, tierra comprobada
8 | Sentido de giro de compresores, ventiladores y bombas verificado
9 | Tensión de alimentación medida en las tres fases
10 | Resistencias de cárter conectadas ≥ 12 h antes del arranque (o lo que indique el fabricante)
11 | Desagües de evaporadores con pendiente y resistencia/sifón según aplicación
12 | Sala de máquinas: ventilación, detector de gas y señalización según refrigerante
13 | Placa de características y etiquetado F-Gas del equipo (si aplica)
14 | Documentación del fabricante disponible en obra
| Comprobaciones NOK | 0
| Comprobaciones pendientes (vacías) | 14

## 3 Estanqueidad y vacío
3 · Prueba de estanqueidad y vacío
friobase.es · B-005 Protocolo de puesta en marcha · Celdas amarillas: rellenar. Columna gris: ejemplo de formato.
Prueba de estanqueidad (con nitrógeno seco) | Valor | Ejemplo | Nota
Tramo / circuito probado |  | Lado de alta
Presión de prueba relativa (bar) |  | 40
Fecha y hora de inicio |  | 2026-10-10 09:00
Fecha y hora de fin |  | 2026-10-11 09:00
Duración (h) |  | 24
Presión inicial relativa (bar) |  | 40.00
Temperatura ambiente inicial (°C) |  | 18
Presión final relativa (bar) |  | 39.70
Temperatura ambiente final (°C) |  | 15
Presión final esperada corregida por temperatura (bar rel) |  |  | Corrección de gas ideal con presiones absolutas (1,013 bar). La tolerancia la fija la empresa o el proyecto.
Diferencia real − esperada (bar)
Tolerancia admitida (bar) |  | 0.10
Resultado prueba de estanqueidad
Vacío | Valor | Ejemplo | Nota
Bomba de vacío / vacuómetro (modelo) |  | 2 etapas · vacuómetro digital
Vacío objetivo (micras) |  | 500 | Ver B-003 para objetivos por refrigerante (en CO₂, cuidado con el hielo seco al romper vacío).
Vacío alcanzado (micras) |  | 350
Tiempo total de vacío (h) |  | 6
Prueba de subida: duración (min) |  | 15
Prueba de subida: lectura final (micras) |  | 600
Subida (micras)
Resultado vacío

## 4 Carga
4 · Carga de refrigerante y aceite
friobase.es · B-005 Protocolo de puesta en marcha · Celdas amarillas: rellenar. Columna gris: ejemplo de formato.
Línea | Nº botella / lote | Refrigerante | kg cargados | Observaciones
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
|  | TOTAL | 0
|  | Carga de diseño (hoja 1) | 0
Diferencia
Ejemplo | B-77123 / L2609 | R-744 | 45 | Carga en fase líquida por recipiente
Aceite añadido | Tipo: |  |  | litros

## 5 Protecciones
5 · Verificación de protecciones y seguridades
friobase.es · B-005 Protocolo de puesta en marcha · Celdas amarillas: rellenar. Columna gris: ejemplo de formato.
Protección | Valor de ajuste | Valor de disparo medido | Rearme OK | Unidad | Observaciones
Presostato de alta (HP)
Presostato de baja (LP)
Alta temperatura de descarga
Presión diferencial de aceite / nivel de aceite
Relé térmico / protección motor compresor
Válvula de seguridad lado de alta (tarado)
Válvula de seguridad lado de baja (tarado)
Detector de fugas: umbral de prealarma
Detector de fugas: umbral de alarma
Alarma de alta temperatura en cámara
Seta de emergencia / paro general
Ejemplo | 110 | 109.5 | Sí | bar | Disparo forzado cerrando ventiladores

## 6 Lecturas
6 · Lecturas en régimen estabilizado
friobase.es · B-005 Protocolo de puesta en marcha · Celdas amarillas: rellenar. Columna gris: ejemplo de formato.
Circuito / compresor | P aspiración (bar) | P descarga (bar) | T evap. sat. rocío (°C) | T cond. sat. burbuja (°C) | T aspiración (°C) | T línea líquido (°C) | T descarga (°C) | Intensidad (A) | Recalentamiento (K) | Subenfriamiento (K) | Observaciones
Compresor 1 MT | 26.5 | 85 | -8 | 30 | 0 | 26 | 95 | 32 | 8 | 4 | Fila de ejemplo
Condiciones al tomar lecturas: T exterior (°C)
Tiempo estable antes de leer (min)
Valores diana orientativos por refrigerante y aplicación: friobase.es/manual/valores-diana.html

## 7 Pulldown
7 · Curva de pulldown (temperatura vs tiempo)
friobase.es · B-005 Protocolo de puesta en marcha · Celdas amarillas: rellenar. Columna gris: ejemplo de formato.
Tiempo desde arranque (h) | T cámara 1 (°C) | T cámara 2 (°C) | T cámara 3 (°C) | Observaciones
Ejemplo: | 0 h → 18 °C · 2 h → 4 °C · 6 h → −12 °C · 10 h → −20 °C

## 8 Parámetros
8 · Parámetros de regulación ajustados
friobase.es · B-005 Protocolo de puesta en marcha · Celdas amarillas: rellenar. Columna gris: ejemplo de formato.
Controlador / equipo | Parámetro | Descripción | Valor final | Unidad | Observaciones
Central (controlador de la central) | SP aspiración | Consigna de presión de aspiración MT | 26.5 | bar | Banda P 2 bar, Ti 120 s
Incluye como mínimo: consignas, escalonamiento y tiempos mínimos de compresores, presión flotante, PID de válvulas electrónicas y de aspiración, desescarches (tipo, intervalo, fin por T/tiempo, goteo).

## 9 Cierre y firmas
9 · Conclusión, pendientes y firmas
friobase.es · B-005 Protocolo de puesta en marcha · Celdas amarillas: rellenar. Columna gris: ejemplo de formato.
Resultado de la puesta en marcha
Pruebas de estanqueidad
Vacío
Comprobaciones de pre-arranque NOK | 0
Toneladas equivalentes de CO₂
Próximo control de fugas
Pendientes / reservas
Formación entregada al usuario (operación, alarmas, emergencia)
Documentación entregada (manuales, esquemas, certificado de instalación)
Técnico responsable (nombre y firma)
Responsable del cliente (nombre y firma)
Lugar y fecha